Применение гипохлорита натрия для обеззараживания питьевой воды в КП “Марганецводоканал”

Молочков В.А.	Генеральный директор Днепропетровского област-

ного коммунального предприятия “Облводоканал”.

Воданов В.А.	Начальник управления КП “Марганецводоканал”

Колесник А.Р.	ОАО “ДнепрАЗОТ”

В Днепропетровской области большинство горводоканалов имеют поверхностные источники водоснабжения - р. Днепр, Днепродзержинское и Каховское водохранилища. Сегодня качество воды источников питьевого водоснабжения значительно ухудшилось, и по некоторым показателям они уже отвечают 3 классу. Предприятие ВКХ области прилагают значительные усилия для обеспечения качества питьевой воды на уровне действующих нормативов. С этой целью внедрено использование коагулянтов повышенного качества - гидроксисульфата и гидроксихлорида аллюминия (Полвак) на насосно-фильтровальных станциях в Днепропетровске, Никополе, Марганце.

Повышение требований к качеству питьевой воды, высокие затраты на доведение состояния хлорного хозяйства к требованиям ПБХ-93, опасности для обслуживающего персонала и населения, проживающего вблизи водоочистных сооружений вследствии высокой токсичности и взрывоопасности жидкого хлора, вызвало необходимость поиска новых методов и реагентов для проведения качественного и безопасного обеззараживания питьевой воды. Руководством КП “Марганецводоканал” было принято решение обратиться в институт “Днепрокоммунпроект” для поиска новых технологий и разработки проекта. Институтом были тщательно проработаны всевозможные варианты. Европейский анализ основных методов обеззараживания показывает следующее:

- Озонирование. Не нашло широкого применения из-за чрезвычайно высокой стоимости строительства сооружений, больших энергозатрат и сложности при эксплуатации озонаторной в следствии токсичности вырабатываемого реагента.

- Диоксид хлора. Высокая стоимость установок и реагента, отсутствие отечественного производителя позволяют их применять только на малых очистных сооружениях. Кроме того установлено, что диоксид хлора имеет негативное влияние на щитовидную железу, и может быть причиной возникновения острых токсикозов, а образующиеся хлорамины вызывают мутагенное изменение печени и глаз.

- Электролитическое приготовление гипохлорита натрия. Технология получения ГПХН на месте использования методом использования раствором поваренной соли - надежный метод обеззараживания, но экономически целесообразен на станциях до 10000 м3/сутки из-за значительных энергозатрат, высокой стоимости анодных материалов и их дефицитности. При этом 80-90 % соли в виде балласта сбрасывается с раствором ГПХН в обрабатываемую воду.

- Использование технического гипохлорита натрия. Технический ГПХН является наиболее предпочтительным реагентом на стадии предварительного окисления и для стерилизации воды в конце обработки перед подачей ее в распределительную сеть. Он так же используется для дезинфекции насосных станций и водопроводных башен, канализаций, вспомогательных устройств. Проведенные в Японии исследования показали, что при использовании ГПХН для дезинфекции воды необходимо учитывать концентрацию щелочи в гипохлорите и поддерживать ее ниже определенного уровня (согласно ГОСТа). В ноябре 2004 года институтом “Днепрокоммунпроект” был выдан согласованы с областной Санэпидемстанцией проект “Обеззараживание питьевой воды гипохлоритом натрия марки “А” на очистных сооружениях водопровода Марганецкого ПУВКХ”.

Но это все теория.

Что показала практика?

Для внедрения данного метода были выполнены следующие работы:

1 В здании реагентного хозяйства установлены баки для приема, хранения и расхода ГПХН марки “А” на 18 тонн.

2 Установлены 4 узла эжекции (в работе 2).

3 Проложены трубопроводы для подачи ГПХН в смесители.

4 Помещение для хранения ГПХН оборудованы приточно-вытяжной вентиляцией.

Для вторичного хлорирования в здании блока фильтров и отстойников установлены баки для расхода ГПХН на 2 тонны и узел эжжекции для подачи раствора в трубопровод отфильтрованной воды. В процессе эксплуатации производится разбавление концентрированного 20-процентного раствора ГПХН до рабочего 1-процентного раствора и подача его по двум независимым линиям в трубопроводы исходной воды р. Днепр перед смесителями. Дальнейшее обеззараживание происходит по ранее действующей технологической схеме. Гипохлорит натрия марки “А” имеет свидетельство о государственной регистрации. Доставляется спецтранспортом завода-изготовителя в пластиковых контейнерах весом 1 тонна.

После, почти годичного применения гипохлорита натрия можно сделать следующие выводы:

- В зимний период времени, при удовлетворительных показателях качества исходной воды достаточно было проведение первичного обеззараживания питьевой воды;

- В весенне-летний период паводков и цветения воды необходимо как первичное, так и вторичная обработка питьевой воды гипохлоритом натрия;

- При соблюдении хранения ГПХН падания содержания активного хлора в зимний период не превышала 5-7 % за 30 дней, а в летний период не более 10-15 % за тот же период;

- В процессе обеззараживания воды ГПХН наблюдалось снижение показателей азотной группы, железа, хлороформа, четырехлористого углерода;

- Для достижения одинаковых показателей мутности необходимо на 15-20 % меньше коагулянта;

- Уменьшилось количество прорывов стальных трубопроводов в следствие снижения коррозионной активности воды;

- Экономия на предполагаемых затратах для приведения хлорного хозяйства в соответствии требований ПБХ-93 составило 1млн. 100 тыс. грн.;

- Содержание хлороформа, тетрохлорметана и бромдихлорметана снижается по сравнению с использованием жидкого хлора на 15, 14 и 20 % соответственно;

- токсичность воды с учетом содержания всех примесей и их совместного токсического действия уменьшается на 10-13 % в зависимости от сезона;

- Исследования проведенные на базе лаборатории НФС КП “Марганецводоканал” т. Хныкиным С.А. показали более высокую эффективность процесса коагуляции и снижения дозы коагулянта при использовании ГПХН по сравнению с жидким хлором.

Таким образом замена жидкого хлора гипохлоритом целесообразно при условии равноценных результатов обработки воды (эффективность коагуляции, показателей качества питьевой воды), а также с учетом последствий хлорирования для механизмов и конструкции. Использование ГПХН вместо жидкого хлора для обеззараживания питьевой воды повышает культуру производства, и экологическую безопасность, надежность и экономичность работы станций водоподготовки.

Научно-практический журнал «Вода и водоочистные технологии», №3 сентябрь 2005 г.